## Slide 1: Handbuch der KVU zu den Kontrollen im Gewässerschutz
1.2 Gewässerschutz_PSM, Dünger und Diesel und weitere wassergefährdende Stoffe und Flüssigkeiten
Stand: 12. Dezember 2022, Ergänzung vom 2.2.26 zu Punkt 1.2.5, Folie 17 (gelb markiert)
Spezielle Hinweise für Alpen / Sömmerungsbetriebe sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

## Slide 2: 1.2.1 Lagerung Pflanzenschutzmittel
Quelle: E. Müller
Die Schubladen des Lagerschranks für PSM dienen gleichzeitig als Auffangwanne. Sie sind jeweils genügend gross, um das Volumen des grössten PSM-Gebindes aufzufangen.
Hinweis:
Ein Lagerraum mit einem Boden ohne Löcher, Risse etc. und einer Schwelle oder ähnlichem, das auslaufende PSM im Lagerraum zurückhält und verhindert, dass sie aus dem Raum gelangen, entspricht einer Auffangwanne und somit in Ordnung.

## Slide 3: 1.2.1 Lagerung Pflanzenschutzmittel
Boden oder geeignete (ggf. getrennte) Auffangwanne ohne Risse, Löcher etc.
Quelle: AWEL, ZH
Quelle: AWEL, ZH

## Slide 4: 1.2.1 Lagerung Pflanzenschutzmittel
Quelle: AWEL, ZH
Lagerung in feuerresistentem, abschliessbarem Schrank für entzündliche Stoffe
Quelle: AGRIDEA

## Slide 5: 1.2.1 Lagerung Pflanzenschutzmittel
Quelle: Qualinova
Quelle: Qualinova
Mangel: Lagerung von entzündlichen PSM in nicht feuerresistenten Lagerraum, der Lagerraum ist nicht abschliessbar.
Mangel: Lagerung von entzündlichen PSM in nicht feuerresistenten Lagerraum, der Lagerraum ist nicht abschliessbar.

## Slide 6: 1.2.1 Lagerung Pflanzenschutzmittel
Quelle: Qualinova
Mangel: Lagerung entzündlicher Stoffe nicht in feuerresistentem Lagerraum oder –schrank.

## Slide 7: 1.2.2 Abstellplatz für Spritz- und Sprühgeräte
Quelle: AGRIDEA
Mangel, falls Abstellplatz bei Niederschlag verwendet wird (nicht unter Dach oder abgedeckt).

## Slide 8: 1.2.2 Abstellplatz für Spritz- und Sprühgeräte
Quelle: E. Müller
Auch Gun und Kanonen sind bei Niederschlag unter Dach zu parkieren oder mit einer Blache abzudecken. Allfällige PSM werden so nicht von den Geräten abgewaschen und versickern oder gelangen nicht in ein Oberflächengewässer.

## Slide 9: 1.2.3 Platz für das Befüllen und die Reinigung (auf dem Hof) der Spritz- und Sprühgeräte
Quelle: M. Plath
Befüll- und Waschplatz hat keine Löcher und Risse, weist einen Überlaufschutz auf (Randbordüre). Das Reinigungswasser wird in ein Spezialsystem geleitet (links im Bild). Sofern die Neigung des Platzes einen vollständigen Abfluss des Reinigungswassers in den Einlaufschacht garantiert, bedarf es keiner erhöhten Randbordüre.
Mobile Plätze müssen witterungsbeständig sein und verfügen über eine Randbordüre von mind. 15 cm. Vgl. Interkantonale Empfehlung zu Befüll- und Waschplätzen und zum Umgang mit pflanzenschutzmittelhaltigem Spül- und Reinigungswasser in der Landwirtschaft, Oktober 2020

## Slide 10: 1.2.3 Platz für das Befüllen und die Reinigung (auf dem Hof) der Spritz- und Sprühgeräte
Quelle: AWEL, ZH
Befestigter Platz zum Befüllen und Reinigen der PSM-Geräte. Das Reinigungswasser wird in ein in Betrieb stehendes Güllelager geleitet.
Hinweis:
Das PSM-Reinigungswasser darf in Hofdüngeranlagen geleitet werden (ohne Güllezufuhr), falls eine gültige Bescheinigung über Dichtheit vorliegt.

## Slide 11: 1.2.3 Platz für das Befüllen und die Reinigung (auf dem Hof) der Spritz- und Sprühgeräte
Quelle: AGRIDEA
Befestigter Platz zum Befüllen und Reinigen der PSM-Geräte mit Entwässerung in ein Hofdüngerlager.

## Slide 12: 1.2.3 Platz für das Befüllen und die Reinigung (auf dem Hof) der Spritz- und Sprühgeräte
Quelle: E. Müller
Mangel: Platz weist Risse und Löcher auf.
Mangel: Einwandige oberirdische Sammelbehälter mit Rückhaltewanne müssen überdacht sein.
Quelle: M. Plath

## Slide 13: 1.2.3 Platz für das Befüllen und die Reinigung (auf dem Hof) der Spritz- und Sprühgeräte
Empfehlung:
Der Platz für das Befüllen und Reinigen der Spritz- und Sprühgeräte kann ein bedeutender Eintrittspfad von PSM in die Gewässer sein (Direkteintrag). Es wird empfohlen, zusätzlich zu den Kontrollpunkten die Einleitung in die Hofdüngeranlage, in den Sammelbehälter oder in das Spezialsystem zu prüfen:
Konsultation der aktuellen Entwässerungspläne oder
wenn kein aktueller Entwässerungsplan vorhanden ist: Wasser wird auf den Platz gegossen und nachgeschaut, ob dieses tatsächlich in die Hofdüngeranlage, Sammelbehälter oder in das Spezialsystem gelangt. Sollte dies nicht der Fall sein, sind weitere Abklärungen notwendig.

## Slide 14: 1.2.4 Lagerung von Treibstoffen und Fetten, Motorenöl, Hydrauliköl, Diesel, Heizöl (bei Mengen des Einzelgebindes > 20 l)
Quelle: AGRIDEA
Quelle: AGRIDEA
Es ist in diesem Fall zu prüfen, ob die Auffangwanne gross genug ist, um den Inhalt des grössten Gebindes aufzunehmen.
Mangel: Keine Auffangwanne vorhanden und keine bauliche Massnahme verhindert Abfluss.

## Slide 15: 1.2.4 Lagerung von Treibstoffen und Fetten, Motorenöl, Hydrauliköl, Diesel, Heizöl (bei Mengen des Einzelgebindes > 20 l)
Quelle: AGRIDEA
Quelle: AGRIDEA
Absorbierendes Material vorhanden.

## Slide 16: 1.2.4 Lagerung von Treibstoffen und Fetten, Motorenöl, Hydrauliköl, Diesel, Heizöl (bei Mengen des Einzelgebindes > 20 l)
Quelle: E. Müller
Der Abfluss von Treibstoffen wird verhindert. Die Auffangwanne kann bei einem Leck 100 % des Gebindeinhaltes zurückhalten.

## Slide 17: 1.2.5 Betankungsplatz (stationäre Pumpen1)
Mangel: Platz hat Löcher und Risse.
1Bemerkung: Nicht stationäre Anlagen werden im Rahmen der Kontrollen nach VKKL nicht kontrolliert. Der Kanton entscheidet, ob eine Kontrolle angebracht ist.
Quelle: AfU, SG
Hinweis:
Gemäss Richtlinie der KVU (Ziffer 2.1.2 c) wird die Grösse der flüssigkeitsabweisenden Fläche von stationären Betankplätzen so dimensioniert: Schlauchlänge im Radius plus mindestens 1 m.

## Slide 18: 1.2.5 Betankungsplatz (stationäre Pumpen)
Dieser Betankungsplatz mit stationärer Pumpe hat keine Löcher und Risse.
Der Platz ist nicht überdacht. Die Entwässerung erfolgt deshalb über einen Ölabscheider in die Schmutzwasserkanalisation.
Weitere Möglichkeiten bei nicht überdachten Plätzen: Entwässerung in ein Hofdüngerlager oder einen Sammelschacht.
Quelle: AGRIDEA

## Slide 19: 1.2.5 Betankungsplatz (stationäre Pumpen)
Mangel: Öl usw. gelangt auf den Boden und versickert.
Quelle: E. Müller

## Slide 20
Impressum
Dieses Handbuch wurde in Zusammenarbeit mit dem BAFU erstellt.
Das BAFU hat die Erarbeitung des Handbuchs finanziell unterstützt.
© AGRIDEA und KVU, November 2018, ergänzt Dezember 2022 durch KVU