## A3.1 Det. degli impianti indisp
A3.1 Modello del piano AAP: determinazione degli impianti indispensabili
Approvvigionamento idrico «Modello»
Proposta per la determinazione degli impianti indispensabili
| Valore iniziale | Valutazione quantitativa L’importanza dell’impianto, in base al numero di abitanti serviti, deve essere valutata in termini quantitativi. | Valutazione qualitativa L’importanza dell’impianto, in base a una prestazione elevata e misurabile, deve essere valutata in termini qualitativi. |  |  |  | Valore
Indicatore Allegato | Valore iniziale = 3 | Abitanti approvvigionati dall’impianto nella regione Valori: dallo 0 al 10% della popolazione della regione: -2 dal 10 al 20% della popolazione della regione: -1 dal 20 al 30% della popolazione della regione: ±0 dal 30 al 50% della popolazione della regione: +1 dal 50 al 100% della popolazione della regione: +2 | Impatto Valore: intera regione: 0 / parti della regione: -1 | Significato della funzione Valore: molto elevato: 0 / elevato: -1 | Vulnerabilità / Resilienza / Ridondanza Valore: nessuno: 0 / disponibile: -1 | Complessità / Singolarità dell’impianto Valore: elevato: 0 / normale: -1 | Somma del valore iniziale + valutazione quantitativa + valutazione qualitativa
1. Zone di protezione delle acque sotterranee
Captazione di acqua di sorgente xyz | 3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3
Captazione di acque sotterranee Au | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3
Captazione... | 3 | [5 empty] | 3
2. Captazione idrica
Captazione di acqua di sorgente xyz | 3 | [5 empty] | 3
Captazione di acque sotterranee Au | 3 | [5 empty] | 3
Captazione a lago xyz | 3 | [5 empty] | 3
Pozzi d’emergenza Dorf | 3 | [5 empty] | 3
Impianto di captazione... | 3 | [5 empty] | 3
Punto di prelievo di acqua d’emergenza xyz | 3 | [5 empty] | 3
3. Trattamento
Impianto UV della stazione di pompaggio dell’acqua di sorgente 1 | 3 | [5 empty] | 3
Filtro a sabbia nella stazione di pompaggio delle acque sotterranee Au | 3 | [5 empty] | 3
Trattamento dell’acqua nella captazione a lago | 3 | [5 empty] | 3
Impianto di trattamento… | 3 | [5 empty] | 3
4. Sollevamento
Stazione di pompaggio zona xyz | 3 | [5 empty] | 3
Condotta a sifone da A a B | 3 | [5 empty] | 3
Impianto di sollevamento… | 3 | [5 empty] | 3
5. Stoccaggio dell’acqua
Serbatoio 1 | 3 | [5 empty] | 3
Serbatoio 2 | 3 | [5 empty] | 3
Serbatoio dell’acqua greggia | 3 | [5 empty] | 3
Impianto di stoccaggio... | 3 | [5 empty] | 3
6. Distribuzione dell’acqua
Adduzione dalla sorgente A a B | 3 | [5 empty] | 3
Riduttore di pressione X | 3 | [5 empty] | 3
Condotta di trasporto da E a F | 3 | [5 empty] | 3
Condotta di distribuzione da G a H | 3 | [5 empty] | 3
Condotta principale da I a J | 3 | [5 empty] | 3
Camera con contatore | 3 | [5 empty] | 3
Camera di raccolta | 3 | [5 empty] | 3
Impianto di distribuzione … | 3 | [5 empty] | 3

## A3.2 Bilanciamento AI
A3.2 Modello del piano AAP: bilancio idrico
Approvvigionamento idrico «Modello»
Esempio di bilancio dell'approvvigionamento idrico
[7 empty] | Esercizio normale | Approvvigionamento limitato | Approvvigionamento interrotto
Abitanti
Abitanti | [Ab1]
Abitanti riforniti | [Ab2]
Animali da reddito
ad esempio vacche da latte | [UBG]
Industria e commercio
ad esempio settore alberghiero e della ristorazione | [B]
Strutture pubbliche 1 | [B]
Esercizi vitali 2 | [B]
Fabbisogno giornaliero
Fabbisogno giornaliero medio (esercizio normale) | m3/d
Fabbisogno giornaliero max. (esercizio a pieno regime) | m3/d
Fabbisogno giornaliero 15 l/ab·d (approvvigionamento interrotto) | m3/d
Fabbisogno giornaliero 100 l/ab·d (approvvigionamento limitato) | m3/d
|  | a flusso libero | linea di alimentazione sicura | Possibilità di stoccaggio | Trattamento necessario | Approvvigionamento di alimentazione d’emergenza
Risorse idriche disponibili
Acqua sorgiva:
(1) gettito minimo Qmin | m3/d
(2) gettito medio Qmed | m3/d
Acque sotterranee:
(3) media di 12 h esercizio (esercizio normale) | m3/d
(4) massimo 22 h esercizio (esercizio a pieno regime) | m3/d
Acqua di lago:
(5) 10 h esercizio (normale) | m3/d
(6) 22 h esercizio (esercizio a pieno regime) | m3/d
Opzioni di acquisto:
(7) Opzione all’80% (esercizio normale) | m3/d
(8) Opzione al 100% (esercizio a pieno regime) | m3/d
Pozzi d’emergenza:
(9) Gettito | m3/d
Bilancio idrico in condizioni di esercizio normale
Fabbisogno giornaliero medio | m3/d
Risorse idriche disponibili: (2) + (3) + (5) + (7) | m3/d
Bilancio | m3/d
Bilancio idrico in condizioni di esercizio a pieno regime
Fabbisogno giornaliero max. | m3/d
Risorse idriche disponibili: (1) + (4) + (6) + (8) | m3/d
Bilancio | m3/d
Bilancio idrico in caso di penuria
Quantità minima fabbisogno giornaliero | m3/d
Risorse idriche disponibili: (ancora disponibili) | m3/d
Bilancio | m3/d
1 Per strutture pubbliche si intendono in questo contesto le strutture designate dal Cantone, quali ospedali e istituti, presso le quali l’approvvigionamento d’emergenza tramite punti di distribuzione di acqua potabile temporanei non è sufficiente.
2 Sono considerate attività essenziali quelle designate dal Cantone, la cui funzione deve essere garantita anche in caso di esercizio limitato e in situazioni di grave penuria.

## A3.3 Valutazione dei rischi AI
A3.3 Modello del piano AAP: valutazione dei rischi relativi all’approvvigionamento idrico: Approvvigionamento idrico «Modello»
Esempio di valutazione dei rischi relativi all’approvvigionamento idrico
Schema di valutazione (semplice):
Probabilità di accadimento elevata, potenziale di danno basso | [8 empty] | 1
Probabilità di accadimento elevata, potenziale di danno elevato | [8 empty] | 3
Probabilità di accadimento bassa, potenziale di danno basso | [8 empty] | 0
Probabilità di accadimento bassa, potenziale di danno elevato | [8 empty] | 2
| Natura | Piene/inondazioni | Maltempo/tempesta | Ondata di freddo | Siccità | Terremoti/frane | Grandi incendi/incendi di superficie | Epidemia/pandemia | Guasti | Inquinamento delle risorse | Guasto della risorsa più importante | Guasto dei principali luoghi di prelievo | Guasto elettrico fino a una settimana | Attentati | Sabotaggio IT/sistemi di automazione e telecontrollo | Attentati con sostanze biologiche | Attentati con sostanze chimiche
Infrastruttura
Zone di protezione delle acque sotterranee
Captazione
Trattamento
Sollevamento
Stoccaggio
Distribuzione
Processi
IT/sistemi di automazione e telecontrollo
Comunicazione
Azienda
Condotta
Fontaniere
Collaboratori
Valutazione globale dei rischi
Schema di valutazione (differenziato)
Possibili rischi per l’approvvigionamento idrico conformemente a Kataplan:
Natura | Tecnica | [11 empty] | Azienda
Maltempo | Penuria di elettricità/Guasto elettrico (locale, regionale o su vasta scala) | [11 empty] | Sabotaggio
Siccità | Guasto del servizio di telefonia mobile | [11 empty] | Attacchi informatici
Inondazioni | Incidente in una centrale nucleare | [11 empty] | Pandemia
Terremoto | Fatica dei materiali
Frane | Incidenti durante il trasporto
Danni causati dall’intervento umano (ad esempio lavori edili, agricoltura)

## A4.1 Det. delle quantità minime
A4.1 Modello della documentazione AAP: determinazione delle quantità minime
Approvvigionamento idrico «Modello»
Determinazione delle quantità minime per l’approvvigionamento limitato e interrotto
Le quantità di acqua messe a disposizione in caso di approvvigionamento interrotto e limitato vengono stabilite di comune accordo con tutte le parti interessate, in base alla fattibilità tecnica e all’importanza delle aziende/istituzioni.
| Numero | Quantità minima [l/ab·d] | Quantità minima [m3/d]
Popolazione
Abitanti
Pendolari, turisti
Industria e commercio
…
Strutture pubbliche 1
Ospedale xyz
Clinica xyz
Casa per anziani e casa di cura xyz
Istituto per disabili xyz
Scuola elementare 1
Scuola elementare 2
Centro di istruzione secondaria superiore
Centro professionale
Carcere xyz
Centro di accoglienza xyz
Aziende di produzione di beni di prima necessità (in particolare per le aziende di prima necessità 2)
Panificio xyz
Panificio industriale xyz
Latteria xyz
Azienda vinicola
Salina
Cava di ghiaia
Centrale idroelettrica xyz
Segheria xyz
Stabilimento chimico xyz
Agricoltura (solo per fabbisogno di acqua potabile di qualità)
soprattutto per gli animali da reddito che non hanno accesso a corpi idrici
Totale
1 Per strutture pubbliche si intendono in questo contesto le strutture designate dal Cantone, quali ospedali e istituti, presso le quali l’approvvigionamento d’emergenza tramite punti di distribuzione di acqua potabile temporanei non è sufficiente.
2 Sono considerate attività essenziali quelle designate dal Cantone, la cui funzione deve essere garantita anche in caso di esercizio limitato e in situazioni di grave penuria.

## A4.2 Misure immediate
A4.2 Modello della documentazione AAP: Misure immediate
Approvvigionamento idrico «Modello»
Ricapitolazione delle misure immediate
Occorre chiarire, ad esempio, il fabbisogno di materiali, personale e tempo, nonché le conseguenze sullo stato di esercizio
Approvvigionamento interrotto (ad esempio a causa di un guasto alla rete di distribuzione)
Per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria e in caso di anomalie d’esercizio, oltre al collegamento transitorio di singoli tratti di condotta sul posto, è possibile ricorrere, ad esempio, alle seguenti misure:
A. Principio del recarsi a prendere
B. Immissione diretta
Principio dell'auto fornitura - Distribuzione per gravità
Fabbisogno giornaliero + opzioni di erogazione
Fabbisogno giornaliero medio + opzione di erogazione all’80% (esercizio normale)
Fabbisogno giornaliero massimo + opzione di erogazione al 100% (esercizio a pieno regime)
A. Principio dell'auto fornitura - Distribuzione tramite pompe
A. Principio dell'auto fornitura - Erogazione di acqua minerale
B. Immissione diretta - Collegamento d’emergenza per gravità
B. Immissione diretta - Collegamento d’emergenza tramite pompe
B. Immissione diretta - Collegamento d’emergenza tramite riduzione della pressione
B. Immissione diretta - Immissione diretta mobile
Approvvigionamento limitato (ad esempio a causa di un blackout)
Le reti di distribuzione possono essere mantenute in funzione se in esse scorre prevalentemente acqua sorgiva senza energia di pompaggio, oppure se negli impianti sono presenti gruppi elettrogeni d’emergenza fissi o se vengono messi a disposizione gruppi elettrogeni d’emergenza mobili.
I servizi tecnici di xyz sono in grado di coprire direttamente il 20% del fabbisogno attingendo alla propria acqua sorgiva che sgorga liberamente nel bacino di xyz, anche in caso di blackout.
La captazione a lago xyz e la relativa stazione di pompaggio dispongono di un gruppo elettrogeno d’emergenza fisso, alimentato da generatori diesel. Le due stazioni di pompaggio di xyz (captazione di acque sotterranee) e xyz (prelievo da xyz) devono essere alimentate tramite un gruppo elettrogeno mobile d’emergenza. I collegamenti nelle due stazioni di pompaggio sono già presenti. Il generatore mobile deve essere ritirato dai pompieri del comune.
Il trattamento dell’acqua potabile avviene tramite l’aggiunta di una soluzione di ipoclorito di sodio.
Ottimizzazione della sicurezza dell’approvvigionamento (resilienza del sistema)
La captazione a lago xyzè la principale possibilità di prelievo per i servizi tecnici di xyz. In caso di guasto di questa fonte, il fabbisogno giornaliero nei periodi «Oggi» e «T1» (2035) potrà essere compensato dall’acqua sorgiva o dalle acque sotterranee e dal prelievo di acqua da fonti esterne. Per «T2» nel 2050, l’opzione di prelievo presso xyz deve essere aumentata.
In caso di guasto della quantità garantita dall’approvvigionamento limitrofo (scenario 4) nei periodi di esercizio a pieno regime, è necessario invitare la popolazione ad adottare misure di risparmio idrico.

## A4.3 Materiale per misure immed
A4.3 Modello della documentazione AAP: materiale per misure immediate
Approvvigionamento idrico «Modello»
Materiale per misure immediate
| Sul posto | Deposito regionale | Comune | Cantone
Riserve IBC da 1000 l (Intermediate Bulk Container)
Numero
Adattatore IBC (IBC-55)
Numero
Raccordi transitori Storz
Numero Storz 110-75
Numero Storz 75-55
Raccordi transitori con filettatura per latte
Numero NW 50 - Storz 75
Numero NW 65 - NW 50
Giunti ciechi (Storz 55)
Numero
Chiave Storz (Storz 55/75)
Numero
Stazioni di distribuzione
Numero
Tappi di chiusura (DN 20)
Numero
| AI sul posto | AI regionale | Comune | Cantone
Flessibili per acqua potabile (Storz 55, PN 16)
Numero Lunghezza 5 m
Numero Lunghezza 20 m
Chiave per idranti
Numero
Ponti per flessibili
Numero
Vasche da 5000 l
Numero
Vasche per acqua greggia da 1800 l ciascuna (non per acqua potabile)
Numero
Rompigetto (Storz 55)
Numero
Sdoppiatore a Y (1x Storz 75, 2x Storz 55)
Numero
Gruppo elettrogeno d’emergenza mobile
Numero
Motopompa
Numero
| AI sul posto | AI regionale | Comune | Cantone
Tubi di aspirazione per acqua potabile (Storz 75, 2 m)
Numero
Apparecchio per l’asciugatura dei tubi (Storz 55)
Numero
Sigilli
Numero
Mezzi di disinfezione per superfici
Numero
Guanti monouso
Numero
Copriscarpe monouso
Numero
Trasporto materiale su strada
Numero
Trasporto di materiali via aereo
Numero di elicotteri
Trasporto di acqua potabile su strada
Numero di pick-up
Numero di autocisterne per il latte
| AI sul posto | AI regionale | Comune | Cantone
Valvole di riduzione della pressione
Valvole di scarico della pressione
Trattamento dell’acqua
Numero con irradiazione UV
con composti del cloro (ipoclorito)
con ultrafiltrazione (processo a membrana)
Impianti mobili di trattamento dell’acqua potabile
Impianti mobili di disinfezione
Acqua potabile
acqua potabile confezionata in contenitori
Acqua minerale ai sensi della dichiarazione d’intenti dell’SMS del 15 settembre 2015
Sacchi di sabbia / Impianti di riempimento